К О Н В Е К Т О Р

"И З О Т Е Р М - М "

РКО–М 12 104…125–T2

П А С П О Р Т

634 - 002 ПС

Конвекторы "Изотерм-М" Т2 - отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения монтируемые на полу и оснащенные термостатическим клапаном для регулирования теплового потока.

Продукция сертифицирована в соответствии с системой сертификации ГОСТ Р

Госстандарта России.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.	Конвектор "Изотерм-М" (в дальнейшем конвектор) предназначен для использования в системах водяного отопления жилых и общественных зданий.

1.2.	Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до  120 °С  и избыточным давлением теплоносителя до 1,0 МПа (10 кгс/см2).

2. Обозначение  изделия

Ошибка! Ошибка связи.

. КОМПЛЕКТНОСТЬ  поставки

Конвектор в сборе:

элемент нагревательный           1 шт.

кожух	1 шт.

кронштейны	2 шт. (для конвекторов длиной 1,6 м  и более 3 шт.)

стяжка	1 шт.

Элемент термостатический	1 шт.

Коробка  упаковочная	1 шт.

Паспорт		1 шт.

4. ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

4.1.	Конвектор состоит из следующих основных частей (см. рис.1):

Элемент нагревательный 1 с ручным воздухоспускным клапаном 4, термостатическим элементом 5 и удлинителем 6 (для конвектора высотой 150 мм угловой сгон). Элемент нагревательный изготовлен из медных труб с алюминиевым оребрением. (поставка клапана и удлинителя без установки на нагревательный элемент оговаривается при заказе)

Кронштейны 2 и кожух 3 выполнены  из  оцинкованной  стали и окрашены порошковой эпоксиполиэфирной  краской.

Применение для изготовления прибора материалов с низкой  тепловой  инерцией и термостатического элемента с клапаном, обеспечивает  тепловой  комфорт  в  помещении  и  экономию тепловой энергии.

4.2.	Конвектор имеет  съемный кожух, что значительно упрощает эксплуатацию и обслуживание теплового пакета, в частности удаление с него пыли.

4.3	Регулирующий клапан конвектора Т2 имеет устройство предварительной настройки пропускной способности для обеспечения расчетного потокораспределения теплоносителя по всем отопительным приборам двухтрубной системы отопления. На кольце настройки клапана RA 15 N «Danfoss» имеются индексы, соответствующие значениям пропускной способности клапана. На клапане ''Herz'' - TS-90-V индекс настройки скрыт и требует специализированного ключа (в комплект конвектора не входит, поставляется на партию конвекторов одного заказа) на маховике

которого имеются индексы. Определение индекса настройки осуществляется в ходе гидравлического расчета системы отопления. Индексы должны отражаться в проектной документации.

4.4.		Для присоединения к трубопроводам конвектор имеет внутреннюю резьбу G ½.

4.5.		Размеры изделий представлены на Рис. 1  и в Табл.1.

Рис. 1. Конвектор «Изотерм-М» напольный концевой РКО-М 12  104…130 Т2

с боковым правосторонним  подключением.

| Таблица 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конвектор | Номинальный тепловой поток | Размеры |  | Масса, кг |
|  | Q ну, кВт | H, мм | L, мм |  |
| РКО-М 12 104Т2 | 0,271 | 150 | 450 | 3,13 |
| РКО-М 12 105Т2 | 0,389 |  | 550 | 3,54 |
| РКО-М 12 106Т2 | 0,507 |  | 650 | 3,95 |
| РКО-М 12 107Т2 | 0,625 |  | 750 | 4,37 |
| РКО-М 12 108Т2 | 0,743 |  | 850 | 4,78 |
| РКО-М 12 109Т2 | 0,861 |  | 950 | 5,19 |
| РКО-М 12 110Т2 | 0,979 |  | 1050 | 5,60 |
| РКО-М 12 111Т2 | 1,097 |  | 1150 | 6,01 |
| РКО-М 12 112Т2 | 1,214 |  | 1250 | 6,42 |
| РКО-М 12 113Т2 | 1,332 |  | 1350 | 6,84 |
| РКО-М 12 114Т2 | 1,450 |  | 1450 | 7,25 |
| РКО-М 12 115Т2 | 1,568 |  | 1550 | 7,66 |
| РКО-М 12 116Т2 | 1,686 |  | 1650 | 8,46 |
| РКО-М 12 117Т2 | 1,804 |  | 1750 | 8,87 |
| РКО-М 12 118Т2 | 1,922 |  | 1850 | 9,29 |
| РКО-М 12 119Т2 | 2,040 |  | 1950 | 9,70 |
| РКО-М 12 120Т2 | 2,158 |  | 2050 | 10,11 |
| РКО-М 12 121Т2 | 2,276 |  | 2150 | 10,52 |
| РКО-М 12 122Т2 | 2,394 |  | 2250 | 10,93 |
| РКО-М 12 123Т2 | 2,511 |  | 2350 | 11,34 |
| РКО-М 12 124Т2 | 2,629 |  | 2450 | 11,75 |
| РКО-М 12 125Т2 | 2,747 |  | 2550 | 12,17 |
| РКО-М 12 126Т2 | 2,865 |  | 2650 | 12,58 |
| РКО-М 12 127Т2 | 2,983 |  | 2750 | 12,99 |
| РКО-М 12 128Т2 | 3,101 |  | 2850 | 13,40 |
| РКО-М 12 129Т2 | 3,219 |  | 2950 | 13,81 |
| РКО-М 12 130Т2 | 3,337 |  | 3050 | 14,22 |

Примечание к таблице 1: Номинальный тепловой поток (Qну) определен при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчетной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен  70 °С;  расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг/с (360 кг/ч) при его движении по схеме "сверху вниз"; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.).

Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции прибора без потери теплотехнических характеристик.

5. МОНТАЖ

5.1. Монтаж конвекторов должен производиться согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние  санитарно-технические системы» специализированными монтажными организациями.

5.2. Разметить по опорам конвектора места крепления на полу.

Выполнить отверстия в полу и зафиксировать изделие (см. рис.4).

Отвинтить в нижней части конвектора винты и снять лицевой кожух.	 (При длине конвектора 1,6 м и более, он комплектуется третьим кронштейном.)

Закрепленные кронштейны должны обеспечивать горизонтальное положение конвектора.

Рис. 4

5.3.Выполнить соединение штуцеров конвектора с подводящим и отводящим трубопроводами.

При соединении конвекторов с подводками следует соблюдать осторожность. Во избежание деформирования тонкостенных медных труб нагревательного элемента и латунных присоединительных патрубков необходимо удерживать шестигранник патрубков гаечным ключом.

5.4. Выполнить предварительную настройку пропускной способности на расчетное значение.

Для клапанов ''Herz'' - TS-90-V следующим образом:

снимите защитный колпачок или термостатический элемент;

открутите с клапана рифленую защитную гайку;

наденьте регулировочный ключ на клапан;

маховик ключа вращайте вправо до упора, это даст исходную точку для настройки;

индикаторный диск установите на отметку «0» на маховике;

удерживая в фиксированном положении  индикаторный диск, вращать маховик до тех пор, пока нужная ступень настройки не совпадёт с индикаторным язычком;

уберите ключ с клапана, не изменяя установленной ступени преднастройки;

установите обратно защитную гайку и защитный колпачок или термостатический элемент.

Для клапанов RА 15 N “Danfoss” следующим образом:

снимите защитный колпачок или термостатический элемент;

поднимите кольцо настройки 1 (рис. 5);

поверните шкалу кольца настройки 2 так, чтобы желаемое значение оказалось против установленной отметки (!), расположенной со стороны выходного отверстия клапана (заводская установка - "N");

отпустите кольцо настройки

Предварительная настройка может производиться в диапазоне  от  "1"   до "7" с интервалами  0,5 . В положении "N" клапан полностью открыт. Следует избегать установки на темную зону шкалы.

Выполнить монтаж термостатического элемента.

Рис.5

5.5.	При запуске системы отопления, по необходимости, выполнить удаление воздуха. Для        этого отвернуть иглу воздухоспускного клапана на 0,5-1,5 оборота. После удаления воздуха, клапан закрыть.

5.6. Установить кожух на кронштейны и закрепить его винтами.

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

6.1.	Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели не более 12 по высоте.

6.2.	Допускается транспортирование конвекторов любым видом транспорта.

6.3.	Условия хранения и транспортирования Ж2 по ГОСТ 15150-69.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в отсутствии атмосферных осадков.

6.4.	Срок службы конвекторов не менее 25 лет при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание: Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию теплоносителя (например, при  отрицательной температуре наружного воздуха отключить циркуляцию теплоносителя через конвектор и открыть окно), что может привести к разрыву труб.

7.1. Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

7.2. При использовании в качестве теплоносителя воды её параметры должны удовлетворять требованиям, приведенным в СО 153-34.20.501-2003 «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конвектор "Изотерм" соответствует ТУ 25.21.11-001-46928486-2018 и признан

годным к эксплуатации

Партия №

Дата изготовления

Отметка  о  приемке

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1.	Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации конвекторов -10 лет со дня изготовления.

9.3.	Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом 7-Н,

АО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи		   Подпись продавца и печать

торгующей организации

М.П.